## TQTDPCCC
THẨM QUYỀN VÀ NỘI DUNG THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ VỀ PCCC THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT PCCC 2024
Stt | Thẩm quyền thẩm định thiết kế về PCCC | Bước thiết kế | Nội dung thẩm định thiết kế về PCCC (khoản 1 Điều 16) |  |  |  | Ghi chú
|  |  | Pháp luật về xây dựng |  | Pháp luật về PCCC
|  |  | DA thuộc diện thẩm định | DA không thuộc diện thẩm định | DA thuộc diện thẩm định | DA không thuộc diện thẩm định
1 | Người quyết định đầu tư tổ chức thẩm định (điểm a khoản 1 Điều 17) | Báo cáo KT-KT |  | a, b, c, d, đ
2 |  | BCNCKT và TKCS |  | a, b, c, d, đ, e, g
3 | Cơ quan chuyên môn về xây dựng tổ chức thẩm định (điểm b khoản 1 Điều 17) | BCNCKT và TKCS |  |  | a, b, c, d, đ
4 |  | TKXDTK sau TKCS | a, b, c, d, đ
5 | Cơ quan Công an tổ chức thẩm định (điểm d khoản 1 Điều 17) | Báo cáo KT-KT |  |  | e, g
6 |  | TKXDTK sau TKCS |  |  | e, g
7 | Chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình tổ chức thẩm định (điểm đ khoản 1 Điều 17) | TKXDTK sau TKCS |  | a, b, c, d, đ |  | e, g
Theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Luật PCCC số 55/2024/QH15, nội dung thẩm định thiết kế về PCCC bao gồm 07 nội dung sau:
a) Khoảng cách phòng cháy, chữa cháy;
b) Đường bộ, bãi đỗ xe, khoảng trống phục vụ hoạt động phòng cháy, chữa cháy;
c) Giải pháp thoát nạn;
d) Dự kiến bậc chịu lửa, giải pháp ngăn cháy, chống cháy lan;
đ) Giải pháp chống khói;
e) Hệ thống điện phục vụ phòng cháy và chữa cháy;
g) Phương tiện, hệ thống phòng cháy và chữa cháy.

## HSTDPCCC
HỒ SƠ TRÌNH THẨM ĐỊNH VỀ PCCC THEO QUY ĐỊNH TẠI LUẬT PCCC SỐ 55/2024/QH15 VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 105/2025/NĐ-CP
Stt | Đơn vị thẩm định | Căn cứ pháp luật | Nội dung thẩm định PCCC | Các bản vẽ cần chuẩn bị, cung cấp để trình thẩm định | Văn bản đi kèm
I | Thẩm định về PCCC của Cơ quan chuyên môn về xây dựng | - Khoản 1 Điều 16 Luật PCCC 55/2024/QH15 - Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 105/2025/NĐ-CP - Điểm b, khoản 3, Điều 6 Nghị định số 105/2025/NĐ-CP -Tham khảo Văn bản số 5269/BXD-KTQLXD ngày 18/6/2025 của Bộ Xây dựng | a) Khoảng cách phòng cháy, chữa cháy giữa các công trình, hạng mục công trình trong cùng lô đất; khoảng cách phòng cháy, chữa cháy từ công trình, hạng mục công trình đến công trình tiếp giáp hoặc ranh giới khu đất; khoảng cách phòng cháy, chữa cháy từ công trình, hạng mục công trình đến các đối tượng tiếp giáp theo quy định của pháp luật chuyên ngành; | Tổng mặt bằng công trình: trong đó thể hiện rõ các nội dung quy định tại mục "a" yêu cầu | Hiện tại chưa có hướng dẫn về mẫu Văn bản riêng đề nghị và Văn bản thẩm định về PCCC (có thể tham khảo theo mẫu số PC13 trong Nghị định số 105/2025/NĐ-CP)
|  |  | b) Đường, bãi đỗ, vị trí, lối vào để tiếp cận và tổ chức các hoạt động chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; | - Tổng mặt bằng công trình: trong đó thể hiện rõ các nội dung quy định tại mục "b" yêu cầu; - Thiết kế chi tiết bãi đỗ xe PCCC, bãi quay đầu xe (nếu có); - Thiết kế chi tiết và thể hiện rõ vị trí, cấu tạo lối vào từ trên cao; - Thiết kế thể hiện rõ chiều cao PCCC của công trình.
|  |  | c) Lối thoát nạn, đường thoát nạn, thang bộ thoát nạn, thang máy chữa cháy, lối ra khẩn cấp, lối ra mái, gian lánh nạn; | - Mặt bằng lối thoát nạn, lối ra mái các tầng và gian lánh nạn trên mặt bằng (nếu có). - Chi tiết thang thoát nạn (bề rộng bản thang, bậc thang, chiếu nghỉ, khoảng cách giữa 2 bản thang và lan can tay vịn giữa 2 bản thang khi chiếu lên mặt bằng - khoảng cách thông thủy không nhỏ hơn 75mm), giới hạn chịu lửa của kết cấu thang, cửa ra vào thang và gian đệm không nhiễm khói (nếu có). - Thiết kế chi tiết thang máy PCCC, thể hiện rõ giới hạn chịu lửa của cửa tầng thang máy, giới hạn chịu lửa kết cấu thang, lối tiếp cận cứu nạn cứu nạn, cứu hộ trên nóc cabin,... và quy trình vận hành hoạt động khi có sự cố.
|  |  | d) Bậc chịu lửa phù hợp với quy mô, công năng của công trình; giải pháp phân chia khoang cháy; bố trí mặt bằng, công năng, hạng nguy hiểm cháy và cháy nổ, các bộ phận, cấu kiện, hệ thống kỹ thuật trong công trình để hạn chế, ngăn chặn sự hình thành, phát triển và lan truyền của đám cháy; | - Toàn bộ phần thiết kế kiến trúc các công trình trong dự án phải thể hiện mặt bằng bố trí công năng; mặt đứng của công trình: Mặt bằng phân chia chia khoang cháy; Mặt bằng bố trí cửa chống cháy, rèm ngăn cháy, vách năng cháy và chi tiết thiết kế. - Toàn bộ phần thiết kế kết cấu của các công trình trong dự án phải thể hiện đủ các loại cấu kiện và kết cấu chính. - Bảng thống kê giới hạn chịu lửa của tất cả cấu kiện xây dựng theo QCVN 06:2022/BXD từ đó đưa ra bậc chịu lửa phù hợp với quy mô công trình trong dự án. - Chi tiết ngăn cháy lan (hệ thống đường ống kỹ thuật, thang máng cáp,... xuyên sàn, xuyên tường, ngăn cháy). - Các hệ thống kỹ thuật khác có liên quan: Hệ thống BMS, PA, cấp nước vào bể nước PCCC (đảm bảo bù đủ nước sau 24h có cháy), chống sét và nối đất, cấp điện và nối đất cho bơm chữa cháy, tủ báo cháy trung tâm,...
|  |  | đ) Giải pháp chống khói gồm: Phương án thoát khói cho nhà, gian phòng; hệ thống cung cấp không khí bảo vệ chống khói cho giếng thang máy, buồng thang bộ, khoang đệm; | - Thiết kế hệ thống tăng áp, hút khói, cấp khí bù (bao gồm cả bù khí tự nhiên, cưỡng bức - nếu có) cho công trình.
|  |  | Thuyết minh thiết kế kèm theo các bảng tính và hoặc phụ lục tính toán thiết kế (nếu có). | Thuyết minh bao gồm: Danh mục tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng; loại, cấp công trình sử dụng trong việc tính toán; kết quả tính toán chi tiết, đầy đủ các cấu kiện, bộ phận của công trình đảm bảo yêu cầu về ngăn cháy, chống cháy lan và bảng tính hoặc phụ lục tính toán (nếu có) kèm theo; bảng tổng hợp kết quả tính toán thể hiện tiêu chí đánh giá an toàn PCCC gồm các nội dung quy định tại điểm a, b, c, d và đ khoản 1 Điều 16 Luật PCCC 55/2024/QH15.
II | Thẩm định về PCCC của người quyết định đầu tư, chủ đầu tư và chủ sở hữu công trình | - Điểm đ, khoản 1, Điều 17 Luật PCCC số 55/2024/QH15 - Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 105/2025/NĐ-CP | Nội dung thẩm định về PCCC tương tự như việc thẩm định về PCCC của Cơ quan chuyên môn về xây dựng (gồm các mục: a, b, c, d, đ) và cơ quan Công an (gồm các mục: e, g) | Các bản vẽ tương tự như việc thẩm định về PCCC của Cơ quan chuyên môn về xây dựng (gồm các mục: a, b, c, d, đ) và cơ quan Công an (gồm các mục: e, g) | Kết quả thẩm định thiết kế về PCCC theo mẫu số PC13 trong Nghị định số 105/2025/NĐ-CP
III | Thẩm định về PCCC Cơ quan Công an | - Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 105/2025/NĐ-CP | a) Hệ thống báo cháy; thiết bị báo cháy độc lập; | - Sơ đồ nguyên lý hệ thống báo cháy - Mặt bằng báo cháy cho các tầng/khu vực của công trình (bao gồm cả đèn báo phòng, đèn chỉ thị khi báo cháy 2 lớp - nếu có,…), chuông-còi-đèn báo cháy, nút nhấn báo cháy, bao gồm cả mặt bằng đi dây. - Các chi tiết lắp đặt thiết bị hệ thống báo cháy: trung tam báo cháy, đầu báo cháy, chuông-còi-đèn báo cháy, nút nhấn báo cháy,... | Văn bản đề nghị thẩm định thiết kế về PCCC theo mẫu số PC11 trong Nghị định số 105/2025/NĐ-CP
|  |  | b) Hệ thống chữa cháy; bình chữa cháy; phương tiện chữa cháy cơ giới; | - Sơ đồ nguyên lý hệ thống chữa cháy (bao gồm cả chữa cháy bằng nước, bột, bọt, khí,...). - Mặt bằng các hệ thống chữa cháy tự động, họng nước vách tường, ngoài nhà và trục đứng. - Hệ thống chữa cháy tự động bằng khí, bột, bọt,... (nếu có). - Chi tiết trạm bơm nước chữa cháy (bố trí phòng bơm, tủ điều khiển, hệ thống đường ống, van, chiều cao thông thủy, bệ bơm,... và kết cấu trạm bơm kẹp cùng hồ sơ). - Mặt bằng bố trí vị trí đặt trang bị phương tiện chữa cháy, ứng cứu nhanh ban đầu cầm tay: bình chữa cháy xách tay, bình chữa cháy xe đẩy (nếu có) và các phương tiện cơ giới. - Chi tiết lắp đặt thiết bị chữa cháy, tủ bơm chữa cháy, hộp đựng phương tiện chữa cháy, hộp chữa cháy vách tường, trục đứng, đầu phun,...
|  |  | c) Phương tiện chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn; hệ thống loa thông báo và hướng dẫn thoát nạn; | - Sơ đồ nguyên lý hệ thống đèn chiếu sáng sự cố, đèn exit và đèn chỉ dẫn thoát nạn tầm thấp (nếu có),... và mặt bằng bố trí vị trí đèn, đi dây,… và chi tiết lắp đặt. - Sơ đồ nguyên lý hệ thống loa thông báo và hướng dẫn thoát nạn (PA) và mặt bằng bố trí loa, đi dây,... và chi tiết lắp đặt.
|  |  | d) Phương tiện, dụng cụ phá dỡ thô sơ; mặt nạ lọc độc và mặt nạ phòng độc cách ly; | Mặt bằng bố trí phương tiện, dụng cụ phá dỡ thô sơ; mặt nạ lọc độc và mặt nạ phòng độc cách ly, bộ nội quy và tiêu lệnh PCCC, biển cấm lửa và cấm hút thuốc,… thể hiện rõ số lượng và chủng loại các phương tiện, dụng cụ chữa cháy.
|  |  | đ) Hệ thống điện phục vụ phòng cháy và chữa cháy bao gồm: thiết bị bảo vệ và nguồn điện cấp cho hệ thống phòng cháy và chữa cháy, hệ thống hút khói, hệ thống cung cấp không khí bảo vệ chống khói, thang máy chữa cháy, màn ngăn cháy, rèm ngăn cháy, cửa ngăn cháy; | - Sơ đồ nguyên lý hệ thống điện cấp nguồn cho các hệ thống phục vụ PCCC như mục "đ". - Các bản vẽ thiết kế thể hiện rõ được cấp từ 2 nguồn điện độc lập cho hệ thống bơm chữa cháy, tủ báo cháy, hệ thống tăng áp - hút khói - bù khí (nếu có), thang máy chữa cháy, màn ngăn cháy, rèm ngăn cháy cửa ngăn cháy,... và các chi tiết lắp đặt điển hình.
|  |  | Thuyết minh thiết kế kèm theo các bảng tính và hoặc phụ lục tính toán thiết kế (nếu có). | Danh mục quy chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn áp dụng; nêu/mô tả các thông tin chính của công trình để xác định đối tượng thuộc diện thẩm định (số cột bơm); nêu/mô tả các thông tin cần thiết của công trình để xác định phân cấp thẩm định; phân cấp cửa hàng xăng dầu;.... Thuyết minh các hệ thống trong công trình và kết quả thể hiện chi tiết đầy đủ việc tính toán thiết kế cho các hệ thống (báo cháy, chữa cháy, bình chữa cháy,…)

## NXC
MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ LIÊN QUAN ĐẾN PHÁP LÝ, NHẬN XÉT CHUNG VỀ HỒ SƠ THIẾT KẾ VÀ BIM
Dự án: Khu phức hợp căn hộ cao cấp kết hợp thương mại dịch vụ ven sông Sài Gòn
Địa điểm XD: Thửa 691, tờ bản đồ D3 (DC 10-2) Đại lộ Bình Dương, phường Bình Hòa, thành phố Hồ Chí Minh
Stt | Hạng mục | Lần 1 |  |  |  | Lần 2
|  | Ý kiến góp ý ngày 26/3/2026 |  | Ý kiến phản hồi TVTK | Ý kiến Chủ đầu tư | Tư vấn thẩm tra |  | Ý kiến phản hồi TVTK | Ý kiến Chủ đầu tư
|  | Nội dung | Tham chiếu (nếu có) |  |  | Nội dung | Tham chiếu (nếu có)
I | PL&HSTK
1 |  | Chưa nhận được Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường kèm theo báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và/hoặc xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường (nếu có) theo quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 để làm căn cứ kiểm tra, đối chiếu, thực hiện bước tiếp theo của dự án
2 |  | Chưa nhận được Văn bản thỏa thuận và/hoặc chấp thuận sử dụng hoặc đấu nối với công trình kỹ thuật bên ngoài hàng rào (đấu nối điện, thông tin liên lạc, cấp nước, thoát nước, giao thông,...) theo quy định tại Phụ lục VIb Nghị định số 06/2021/NĐ-CP để làm căn cứ kiểm tra, đối chiếu và thực hiện các bước tiếp theo của dự án
3 |  | Chưa nhận được Văn bản chấp thuận độ cao tĩnh không của Cục Tác chiến, Bộ Tổng tham mưu (nếu có) theo quy định tại Nghị định số 32/2016/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 101/2025/NĐ-CP để làm căn cứ kiểm tra, đối chiếu và thực hiện các bước tiếp theo của dự án
4 |  | Chưa nhận được Quyết định phê duyệt kèm theo danh mục tiêu chuẩn áp dụng cho công trình theo quy định tại Điều 6 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 và Điều 10 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP để làm căn cứ thiết kế, thẩm tra, thi công và nghiệm thu công trình sau này
5 |  | Chưa nhận được Nhiệm vụ thiết kế được duyệt theo quy định tại Điều 36 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP để làm căn cứ kiểm tra, đối chiếu và thực hiện các bước tiếp theo của dự án
6 |  | Chưa có giải pháp thiết kế cấp nước phục vụ công tác PCCC cho giai đoạn thi công hoàn thiện nội thất, lắp đặt thiết bị của hệ thống cơ điện đảm bảo các yêu cầu sau: tối thiểu 01 hệ thống đường ống khô có họng nước đến mỗi tầng và kết nối được với xe chữa cháy, máy bơm chữa cháy bằng đầu nối được bố trí ở bên ngoài công trình để tiếp nước vào hệ thống. Tại mỗi họng nước được trang bị ít nhất 02 cuộn vòi đẩy và 01 lăng phun theo quy định tại Điều 2.4.3 QCVN 10:2025/BCA
7 |  | Chưa có giải pháp thiết kế trang bị bình chữa cháy trong giai đoạn thi công bao gồm cả các nhà tạm để phục vụ thi công. Công trình đang thi công phải trang bị tối thiểu 01 bình bột chữa cháy xách tay loại ABC không nhỏ hơn 4kg cho mỗi diện tích đến 500m2 sàn xây dựng, xét riêng cho mỗi tầng công trình, kể cả các nhà tạm để phục vụ thi công xây dựng công trình (nếu diện tích chưa đủ 500m2 vẫn phải trang bị tối thiểu 01 bình bột chữa cháy xách tay loại ABC không nhỏ hơn 4kg). Số lượng bình chữa cháy xách tay phải được trang bị gấp đôi so với số lượng yêu cầu tối thiểu khi không thể bố trí đường giao thông dành cho xe chữa cháy tiếp cận đến công trình. Các bình chữa cháy xách tay phải bố trí bảo đảm bán kính bảo vệ tối đa của bình chữa cháy xách tay là 25m tại nới dễ thấy, dễ lấy,... theo các quy định tại Điều 2.6.5 QCVN 10:2025/BCA
8 |  | Chưa có giải pháp thiết kế thiết bị truyền tin báo cháy với Hệ thống cơ sở dữ liệu về PCCC phải đảm bảo kết nối đồng bộ với đơn vị cung ứng dịch vụ truyền tin (công ty GTEL) theo Quyết định số 8390/QĐ-BCA ngày 14/10/2025
9 |  | Chưa có giải pháp thiết kế chi tiết ngăn chặn cháy lan cho các đường ống/hộp kỹ thuật, thang máng cáp, đường cáp đi xuyên qua các kết cấu tường, sàn và vách ngăn cháy theo quy định tại Điều 6.6 TCVN 6160:1996, Điều 2.1.9 QCVN 12:2014/BXD và Điều 4.12 QCVN 06:2022/BXD
II | BIM | Chưa có Mô hình thông tin công trình (BIM) theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP để kiểm tra, nhận xét và đánh giá các nội dung sau:
1 |  | Về sự tuân thủ các quy định định, tài liệu hướng dẫn áp dụng BIM trong hoạt động xây dựng: Tệp tin BIM các bộ môn kiến trúc, kết cấu và cơ điện phải tuân thủ quy định, tài liệu hướng dẫn áp dụng BIM
2 |  | Về dữ liệu BIM của công trình: Dữ liệu BIM của công trình theo định dạng gốc với dung lượng của mỗi tệp tin nhỏ hơn 500MB và định dạng chuẩn IFC 4.0
3 |  | Về nội dung dữ liệu BIM: Có đầy đủ các thông tin thể hiện cơ bản được vị trí công trình theo hệ tọa độ quốc gia VN-2000. Việc thiết lập cao độ công trình theo cốt cao độ ngoài thực địa của dự án
4 |  | Về nội dung dữ liệu BIM: Phải có hình dạng không gian ba chiều của công trình, trong đó thể hiện đầy đủ kích thước chủ yếu các bộ phận chính của công trình (thể hiện đầy đủ kích thước chủ yếu các bộ phận chính của công trình với bộ môn kiến trúc, kết cấu và cơ điện)
5 |  | Về nội dung dữ liệu BIM: Phải được đặt tên các đối tượng và tên tệp tin BIM tuân thủ quy định, tài liệu hướng dẫn áp dụng BIM

## ATC
MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ LIÊN QUAN ĐẾN AN TOÀN CHÁY
Dự án: Khu phức hợp căn hộ cao cấp kết hợp thương mại dịch vụ ven sông Sài Gòn
Địa điểm XD: Thửa 691, tờ bản đồ D3 (DC 10-2) Đại lộ Bình Dương, phường Bình Hòa, thành phố Hồ Chí Minh
Stt | Hạng mục | Lần 1 |  |  |  | Lần 2
|  | Ý kiến góp ý ngày 26/3/2026 |  | Ý kiến phản hồi TVTK | Ý kiến Chủ đầu tư | Tư vấn thẩm tra |  | Ý kiến phản hồi TVTK | Ý kiến Chủ đầu tư
|  | Nội dung | Tham chiếu (nếu có) |  |  | Nội dung | Tham chiếu (nếu có)
I | Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
1 |  | Chưa thể hiện rõ trên bản vẽ giải pháp thiết kế chi tiết đường cho xe chữa cháy và bãi đỗ xe chữa cháy đảm bảo theo quy định tại Điều 6.2 QCVN 06:2022/BXD và Sửa đổi 1:2023
2 |  | Đối với đường giao thông nhỏ hẹp chỉ đủ cho một làn xe chạy thì cứ ít nhất 100m phải thiết kế ít nhất một đoạn đường mở rộng có chiều dài tối thiểu 8m và chiều rộng tối thiểu 7m để xe chữa cháy và các loại xe khác có thể tránh nhau dễ dàng theo quy định tại Điều 6.5 QCVN 06:2022/BXD
3 |  | Thiết kế bãi đỗ xe chữa cháy chưa thể hiện rõ trên bản vẽ đảm bảo tiếp cận đến ít nhất toàn bộ một mặt ngoài của mỗi khối nhà. Bãi đỗ xe chữa cháy phải được bố trí ở khoảng không gần hơn 2m và không xa quá 10m tính từ tường mặt ngoài của nhà theo quy định tại Bảng 14 và Điều 6.2.2.2 QCVN 06:2022/BXD
4 |  | Thiết kế bãi đỗ xe chữa cháy chưa thể hiện rõ trên bản vẽ được bố trí đảm bảo khoảng cách đo theo phương nằm ngang từ mép gần nhà hơn của bãi đỗ đến điểm giữa của lối vào từ trên cao không gần hơn 2m và không xa hơn quá 10m theo quy định tại Điều 6.2.3 QCVN 06:2022/BXD
5 |  | Thiết kế đường cho xe chữa cháy và bãi đỗ xe chữa cháy chưa thể hiện rõ trên bản vẽ được đánh dấu bằng sơn phản quang, điểm đầu và điểm cuối có biển báo nền trắng, chữ đỏ với chiều cao chữ không nhỏ hơn 50mm và cách mặt đất trong khoảng 1-1,5m,... theo quy định tại Điều 6.2.8 QCVN 06:2022/BXD
6 |  | Chưa có thiết kế bãi quay xe đảm bảo tuân thủ theo một trong các quy định sau: hình tam giác đều có cạnh không nhỏ hơn 7m, 1 đỉnh ở đường cụt, 2 đỉnh nằm cân đối ở 2 bên đường; hình vuông có cạnh không nhỏ hơn 12m; hình tròn, đường kính không nhỏ hơn 10m; hình chữ nhật vuông góc với đường cụt, cân đối về 2 phía của đường có kích thước không nhỏ hơn 5x20m theo quy định tại Điều 6.4 QCVN 06:2022/BXD
7 |  | Thiết kế các lối vào từ trên cao chưa thể hiện rõ trên bản vẽ được đảm bảo thông thoáng, không bị cản trở ở mọi thời điểm (lối vào từ trên cao có thể là các lỗ thông trên tường ngoài, cửa sổ, cửa ban công, các tấm tường lắp kính và các tấm cửa có thể mở được từ bên trong và từ bên ngoài); không được bố trí đồ đạc hoặc bất kỳ đồ vật nào có thể gây cản trở trong phạm vi 1,0m của phần sàn bên trong nhà tính từ các lối vào từ trên cao theo quy định tại Điều 6.3.1 QCVN 06:2022/BXD
8 |  | Chưa có thiết kế các lối vào từ trên cao (trừ phần căn hộ thuộc nhà F1.3) được đánh dấu bằng dấu tam giác đều mầu đỏ hoặc mầu vàng có cạnh không nhỏ hơn 150mm, đỉnh tam giác có thể hướng lên hoặc hướng xuống. Ở mặt trong có dòng chữ “LỐI VÀO TỪ TRÊN CAO - KHÔNG ĐƯỢC GÂY CẢN TRỞ” với chiều cao chữ không nhỏ hơn 25mm theo quy định tại Điều 6.3.3 QCVN 06:2022/BXD
9 |  | Chưa có thiết kế các lối vào từ trên cao (trừ phần căn hộ thuộc nhà F1.3) có chiều rộng không nhỏ hơn 0,85m, chiều cao không nhỏ hơn 1,0m, mép dưới của lối vào cách mặt sàn phía trong không lớn hơn 1,1m và mép trên cách mặt sàn phía trong không nhỏ hơn 1,8m theo quy định tại Điều 6.3.4 QCVN 06:2022/BXD
10 |  | Mỗi khoang cháy của công trình phải thiết kế tối thiểu một thang máy chữa cháy, khoảng cách từ vị trí cửa thang máy đó đến một điểm bất kỳ trên mặt bằng tầng mà nó phục vụ (bán kính phục vụ) không vượt quá 60m, thang máy chữa cháy phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo quy định tại Điều 6.13 QCVN 06:2022/BXD và Sửa đổi 1:2023, TCVN 6396-72:2010 EN 81-72:2003 Phần 72 Thang máy chữa cháy
11 |  | Hồ sơ thiết kế thể hiện chiều cao PCCC của công trình không đúng theo quy định tại Điều 1.4.9 QCVN 06:2022/BXD và Sửa đổi 1:2023
12 |  | Thiết kế tầng lánh nạn chưa thể hiện rõ trên bản vẽ: phía trong buồng thang bộ thoát nạn và trên mặt ngoài của tường buồng thang bộ thoát nạn ở vị trí tầng lánh nạn có biển thông báo với nội dung “GIAN LÁNH NẠN/ FIRE EMERGENCY HOLDING AREA” đặt ở chiều cao 1,5m so với sàn hoàn thiện, với chiều cao chữ trên biển thông báo không được nhỏ hơn 50mm theo quy định tại mục A.3.2.1 Phụ lục A QCVN 06:2022/BXD
13 |  | Thiết kế phòng trực điều khiển chống cháy không đáp ứng quy định tại Điều 6.17 QCVN 06:2022/BXD và Sửa đổi 1:2023
14 |  | Chưa có thiết kế phòng bảo quản các phương tiện chữa cháy tại chỗ: phải được bố trí ở các tầng dưới của mỗi khoang cháy theo chiều cao. Tại tầng 1, phòng phương tiện chữa cháy ban đầu của nhà phải được bố trí liền kề với phòng lắp đặt trung tâm điều khiển hệ thống bảo vệ chống cháy. Tại các khoang cháy phía trên phải bố trí phòng phương tiện chữa cháy ban đầu cách buồng thang bộ không nhiễm khói hoặc thang máy chữa cháy không quá 30m theo quy định tại mục A.2.22 Phụ lục A QCVN 06:2022/BXD
II | Bố trí mặt bằng, công năng sử dụng
1 |  | Thiết kế phòng bơm chữa cháy phải thể hiện rõ trên bản vẽ là được ngăn cách với các khu vực khác bằng tường và trần ngăn cháy có giới hạn chịu lửa REI45 theo quy định tại Điều 5.8.6 TCVN 7336:2021
2 |  | Trong tầng hầm có bố trí trạm biến áp, thiết kế chưa ghi chú rõ trên bản vẽ là tường/vách và cửa ngăn cháy có giới hạn chịu lửa EI 60 theo quy định tại mục A.2.10 và Bảng A1 Phụ lục A QCVN 06:2022/BXD
3 |  | Thiết kế bố trí phòng máy phát điện và gian dự trữ nhiên liệu chưa thể hiện rõ trên bản vẽ được ngăn cách bằng tường ngăn cháy có giới hạn chịu lửa không nhỏ hơn REI120 và sàn ngăn cháy có giới hạn chịu lửa không nhỏ hơn REI90; gian dự trữ nhiên liệu cho 3 giờ làm việc được ngăn cách với gian máy phát điện bằng tường ngăn cháy loại 1 và cửa ngăn cháy tự động đóng loại 1, bồn dự trữ liên liệu cho hoạt động lớn hơn 3 giờ phải đặt bên ngoài nhà; có thiết bị thu và chứa dầu tràn do sự cố theo quy định tại Điều 2.8.5 QCVN 04:2021/BXD
4 |  | Trong các tầng hầm chưa thể hiện rõ trên bản vẽ là không cho phép bố trí các gian phòng có hạng A và hạng B theo quy định tại Điều 4.8 QCVN 06:2022/BXD và Sửa đổi 1:2023
III | Đường, lối ra thoát nạn
1 |  | Trong tầng hầm có thiết kế các lối vào buồng thang bộ thoát nạn đi qua sảnh ngăn khói chưa thể hiện rõ trên bản vẽ được ngăn cách với không gian xung quanh bằng vách ngăn cháy loại 1 và các cửa đi này phải là loại có cơ cấu tự đóng theo quy định tại Điều 3.1.7 Sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD
2 |  | Thiết kế các lối ra thoát nạn tầng hầm có nhiều vị trí không đảm bảo khoảng cách từ điểm giữa các lối thoát nạn đến lối thoát nạn gần nhất không quá 40m và khi tại phần cụt không quá 20m theo quy định tại Điều 2.2.1.14 QCVN 13:2018/BXD
3 |  | Thiết kế khoảng cách (chiều dài đo từ lối thoát hiểm và đường xe chạy) từ vị trí đỗ xe xa nhất đến lối thoát hiểm gần nhất có nhiều vị trí có vượt quá 20m và giữa các lối thoát hiểm với nhau vượt quá 40m là không đảm bảo theo quy định tại Điều 2.2.1.14 QCVN 13:2018/BXD (hiện tại trên bản vẽ thể hiện khoảng cách đo theo đường chéo, không đo theo đường xe chạy và không đo từ điểm đỗ xe xa nhất,... theo quy định về đo khoảng cách)
4 |  | Thiết kế chưa thể hiện rõ trên bản vẽ buồng thang bộ không nhiễm khói loại N1 hoặc buồng thang bộ thay thế phải đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật theo quy định tại Điều 3.4.10 và Điều 3.4.13 Sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD. Các buồng thang bộ không nhiễm khói loại N2 hoặc N3 phải đảm bảo theo quy định tại Điều 3.4.9 QCVN 06:2022/BXD
5 |  | Thiết kế khoang đệm thang N3 đồng thời là sảnh của thang máy PCCC nhưng chưa thể hiện rõ trên bản vẽ đảm bảo diện tích tối thiểu 6,0m2 theo quy định tại Điều 3.4.9 QCVN 06:2022/BXD
6 |  | Thiết kế hành lang khối căn hộ dài hơn 30m chưa thể hiện rõ trên bản vẽ được phân chia thành các khoang ngăn cách nhau bằng vách cháy loại 1 và cửa ngăn cháy loại 2 có cơ cấu tự đóng hoặc bằng các vách ngăn khói, màn ngăn khói từ vật liệu không cháy có mép dưới cách sàn hành lang tối đa 2,5m theo quy định tại mục A.2.14 Phụ lục A QCVN 06:2022/BXD và Sửa đổi 1:2023
7 |  | Thiết kế nhiều vị trí cửa ra/vào căn hộ trên hành lang cụt có khoảng cách từ cửa đó đến lối ra thoát nạn gần nhất vượt quá 15m; ở giữa các buồng thang bộ không nhiễm khói có khoảng cách từ cửa đó đến lối ra thoát nạn gần nhất vượt quá 20m là không đáp ứng quy định tại mục A.2.19 Phụ lục A QCVN 06:2022/BXD (hiện tại trên bản vẽ đang thể hiện khoảng cách theo đường chéo ngắn nhất là không đúng)
8 |  | Thiết kế chưa thể hiện rõ trên bản vẽ các cửa của lối ra thoát nạn cho phép quay trở lại phía trong nhà phải được đánh dấu trên mặt cửa phía trong buồng thang bằng dòng chữ “CỬA CÓ THỂ ĐI VÀO TRONG NHÀ” với chiều cao các chữ tối thiểu là 50mm ở cao độ từ 1,2-1,8m; các cửa không cho phép quay trở lại phía trong nhà cũng phải có thông báo trên mặt cửa phía trong buồng thang để nhận biết được vị trí của cửa quay trở lại phía trong nhà hoặc lối ra thoát nạn gần nhất theo từng hướng di chuyển theo quy định tại Điều 3.2.11 QCVN 06:2022/BXD
9 |  | Thiết kế chưa thể hiện rõ trên bản vẽ dạng hình học của đường thoát nạn qua lỗ cửa hoặc cửa phải đảm bảo cho việc vận chuyển các cáng tải thương có người nằm trên theo quy định tại Điều 3.2.9 và Điều 3.3.6 QCVN 06:2022/BXD
10 |  | Thiết kế chưa thể hiện rõ trên bản vẽ trên sàn của đường thoát nạn không được có bố trí các dật cấp với chiều cao chênh lệch nhỏ hơn 45cm hoặc có gờ nhô lên; tại các chỗ có giật cấp phải bố trí bậc thang với số bậc không nhỏ hơn 3 hoặc làm đường dốc với độ dốc không lớn hơn 1:6; khi làm bậc thang ở những nơi có chiều cao chênh lệch lớn hơn 45cm phải bố trí lan can tay vịn; trên đường thoát nạn không cho phép bố trí cầu thang xoắn ốc, cầu thang cong toàn phần hoặc từng phần; không cho phép bố trí các bậc có chiều cao khác nhau và chiều rộng mặt bậc khác nhau; phải thể hiện rõ trên bản vẽ chiều rộng, chiều cao, chiều rộng mặt bậc thang thoát nạn. Trên đường thoát nạn không được bố trí gương soi gây ra sự nhầm lẫn về đường thoát nạn theo quy định tại Điều 3.3.7 QCVN 06:2022/BXD
IV | Giải pháp ngăn cháy lan
1 |  | Thiết kế các lối ra từ tầng hầm vào buồng thang bộ và các lối ra từ giếng thang máy đi qua khoang đệm ngăn cháy nhưng chưa thể hiện rõ trên bản vẽ có áp suất không khí dương khi cháy theo quy định tại Điều 2.2.2 của QCVN 13:2018/BXD
2 |  | Thiết kế các đường dốc chung cho các tầng hầm chưa thê rhieenj rõ trên bản vẽ là được ngăn cách (cách ly) trên mỗi tầng với các phòng lưu giữ xe bằng các vách, cửa và các khoang đệm ngăn cháy có áp suất không khí dương khi có cháy theo quy định tại Điều 2.2.1.12 QCVN 13:2018/BXD
3 |  | Thiết kế chưa thể hiện rõ trên bản vẽ việc bố trí vật liệu nguy hiểm cháy tuân thủ theo quy định tại Điều A2.25 của QCVN 06:2022/BXD
4 |  | Thiết kế các vị trí giao nhau giữa sàn ngăn cháy và các bộ phận ngăn cháy với kết cấu bao che của nhà chưa thể hiện rõ trên bản vẽ có giải pháp đảm bảo không để cháy lan truyền qua các bộ phận ngăn cháy. Ngăn chặn cháy lan theo mặt ngoài nhà đáp ứng yêu cầu tại Điều 4.32 và Điều 4.33 theo quy định tại mục A.3.1.4 Phụ lục A QCVN 06:2022/BXD
5 |  | Thiết kế chưa thể hiện rõ trên bản vẽ các vật liệu hoàn thiện trần, tường, sàn trên các đường thoát nạn, trong sảnh thang máy, sảnh chung, tầng kỹ thuật phải là vật liệu không cháy, trường hợp không thể đáp ứng được thì tuân thủ Điều 3.5.10 theo quy định tại mục A.3.1.13 Phụ lục A QCVN 06:2022/BXD
6 |  | Thiết kế giới hạn chịu lửa của cửa của giếng thang máy, các giải pháp ngăn cháy của thang máy phải đảm bảo yêu cầu quy định tại Điều 4.23 QCVN 06:2022/BXD và Sửa đổi 1:2023
7 |  | Thiết kế các lỗ mở trong các bộ phận ngăn cháy phải được đóng kín khi có cháy; các cửa đi, cửa nắp và van phải có cơ cấu tự đóng và các khe cửa phải được trèn kín; các cửa đi, cửa nắp và van nếu cần mở để khai thác sử dụng thì phải được lắp đặt thiết bị tự động đóng kín khi có cháy theo quy định tại Điều 4.18 QCVN 06:2022/BXD
8 |  | Thiết kế buồng chứa rác chưa thể hiện rõ trên bản vẽ: được cách ly với lối vào của nhà; có hố thu và đường ống dẫn nước bẩn vào hệ thống thoát nước thải chung của nhà; có lối vào riêng phục vụ cho việc chuyên chở rác theo quy định tại Điều 2.7.3 QCVN 04:2021/BXD
9 |  | Chưa có thết kế chi tiết ngăn chặn cháy lan cho các đường ống, hộp kỹ thuật, thang máng cáp, đường cáp,... đi xuyên qua các kết cấu tường, sàn và vách ngăn cháy theo quy định tại Điều 6.6 TCVN 6160:1996, Điều 2.1.9 QCVN 12:2014/BXD và Điều 4.12 QCVN 06:2022/BXD
V | Về các nội dung cho nhà cao trên 150m chưa có trong QCVN và TCVN
Chưa có thuyết minh về việc áp dụng tiêu chuẩn NFPA 5000:2024 Building Construction and Safety Code, cần lưu ý bổ sung các nội dung sau:
1 |  | Phải thể hiện rõ trên bản vẽ đường giao thông không nhỏ hơn 6,1m
2 |  | Phải thể hiện rõ trên bản vẽ có biện pháp hạn chế số lượng người trong công trình theo quy định tại Điều 11.3.1.1 và Điều 5.2.4.1
3 |  | Phải tính toán lượng nước chữa cháy trong nhà tối thiểu 47l/s
4 |  | Nếu số lượng người thoát nạn >2000 người, phải thể hiện rõ trên bản vẽ chiều rộng thang bộ thoát nạn tối thiểu 1,42m
5 |  | Phải thể hiện rõ trên bản vẽ đảm bảo tối thiểu 02 thang máy chữa cháy mỗi khối nhà, đồng thời lối vào thang thoát nạn không được đi qua sảnh thang máy chữa cháy
6 |  | Phải thể hiện rõ trên bản vẽ GHCL của nhà đảm bảo REI240
7 |  | Phải thể hiện rõ trên bản vẽ giải pháp ngăn khoang cháy khối căn hộ có diện tích > 2.000m2
8 |  | Về gian lánh nạn: Thiết kế phải thể hiện rõ trên bản vẽ các giải pháp đảm bảo an toàn PCCC đối với gian lánh nạn như: diện tích, thông gió tự nhiên, khoảng cách từ ô thông thoáng của gian lánh nạn tới ô cửa sổ gần nhất. Gian lánh nạn phải được ngăn cháy với khu vực khác bằng tường ngăn cháy REI150

## TM
MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ LIÊN QUAN ĐẾN THANG MÁY
Dự án: Khu phức hợp căn hộ cao cấp kết hợp thương mại dịch vụ ven sông Sài Gòn
Địa điểm XD: Thửa 691, tờ bản đồ D3 (DC 10-2) Đại lộ Bình Dương, phường Bình Hòa, thành phố Hồ Chí Minh
Stt | Hạng mục | Lần 1 |  |  |  | Lần 2
|  | Ý kiến góp ý ngày 26/3/2026 |  | Ý kiến phản hồi TVTK | Ý kiến Chủ đầu tư | Tư vấn thẩm tra |  | Ý kiến phản hồi TVTK | Ý kiến Chủ đầu tư
|  | Nội dung | Tham chiếu (nếu có) |  |  | Nội dung | Tham chiếu (nếu có)
THANG MÁY
1 |  | Thiết kế thang máy PCCC chưa thể hiện rõ trên bản vẽ: không được kết hợp chủ yếu để vận chuyển hàng hóa; khoảng cách từ vị trí thang máy PCCC đến một điểm bất kỳ trên mặt bằng tầng mà nó phục vụ (bán kính phục vụ) đảm bảo không vượt quá 60m; mỗi một tầng lánh nạn phải có ít nhất một thang máy PCCC; kết cấu bao che giếng thang tối thiểu REI120; có sảnh thang là một khoang đệm (diện tích khi kết hợp sảnh thang bộ tối thiểu 6m2); có lắp đặt họng chờ cấp nước D65; tải trọng tối thiểu 630kg; tốc độ di chuyển không nhỏ hơn H/60 (m/s); kết cấu bao che của cabin phải được làm từ vật liệu không cháy hoặc cháy yếu theo quy định tại Điều 6.13 và mục A.2.12 Phụ lục A QCVN 06:2022/BXD và Sửa đổi 1:2023
2 |  | Thiết kế thang máy PCCC chưa thể hiện rõ trên bản vẽ: đáp ứng yêu cầu an toàn (hành lang phòng cháy đối diện mỗi cửa tầng; phải phục vụ cho mỗi tầng của tòa nhà; thang máy tải trọng ≥630kg (kết hợp ≥1000kg), chiều sâu cabin ≥1,4m (kết hợp ≥2,1m), chiều rộng cabin ≥1,1m, lối vào cabin ≥0,8m; thời gian di chuyển ≤60 giây; cửa sập khẩn cấp trên nóc cabin để giải cứu người mắc kẹt; cửa tầng trượt theo phương ngang); có chiếu sáng giếng thang theo quy định tại Điều 5 và Phụ lục B TCVN 6396-72:2010
3 |  | Thiết bị điện trong giếng thang của thang máy PCCC và trên cabin chưa thể hiện rõ trên bản vẽ: được bố trí trong phạm vi 1,0m đối với bất kỳ thành giếng thang nào có chứa cửa tầng, được bảo vệ tránh bị nước nhỏ giọt hoặc tránh tia nước phun hoặc được trang bị các vỏ bao che có cấp bảo vệ ít nhất là IPX3 theo EN 60529:1991 theo quy định tại Điều 5.3.1 TCVN 6396-72:2010
4 |  | Chưa có giải pháp thiết kế thoát nước cho hố giếng thang máy PCCC (thiết bị thoát nước cho hố giếng thang máy PCCC phải đảm bảo duy trì nguồn điện khi có cháy và sử dụng cáp chống cháy) theo quy định tại Điều 5.3.4 TCVN 6396-72:2010
5 |  | Chưa có trang bị các phương tiện giải cứu từ bên ngoài cabin thang máy PCCC (thang cố định, thang xách tay, thang dây, hệ thống cáp an toàn cho phép tiếp cận từ nóc cabin an toàn) theo quy định tại Điều 5.4.3 và Phụ lục G TCVN 6396-72:2010
6 |  | Chưa có hình minh họa trên bảng điều khiển cabin; có sơ đồ và/hoặc biểu tượng bên trong giếng thang tại mỗi lối vào tầng dừng, gần với khóa để chỉ rõ cách mở khóa cửa tầng thang máy PCCC theo quy định tại Điều 5.4.4 và Phụ lục F TCVN 6396-72:2010
7 |  | Chưa có đầy đủ toàn bộ nội dung chế độ vận hành và điều khiển thang thang máy PCCC theo quy định tại Điều 5.8.7 và Điều 5.8.8 TCVN 6396-72:2010 và Điều 6.13 QCVN 06:2022/BXD
8 |  | Thiết kế các thang máy chưa thể hiện rõ trên bản vẽ: có tay vịn cho người khuyết tật; hệ thống nút bấm trong buồng thang và cạnh cửa ra/vào thang tại mỗi tầng phải đảm bảo các chức năng đáp ứng cho người khuyết tật sử dụng theo quy định tại Điều 2.5 QCVN 10:2024/BXD
9 |  | Thiết kế cửa tầng của các giếng thang máy và các phòng máy của thang máy (trừ các phòng trên mái) chưa thể hiện rõ trên bản vẽ: là loại cửa ngăn cháy hoặc bố trí các khoang đệm hoặc các sảnh với các vách ngăn cháy loại 1 hoặc màn ngăn cháy với giới hạn chịu lửa tương đương, hoặc màn nước drencher như quy định tại mục H.2.12.7 Phụ lục H và sàn ngăn cháy loại 3 hoặc các màn chắn tự động đóng các lỗ cửa đi của giếng thang khi cháy. Các màn chắn này phải được làm bằng vật liệu không cháy và giới hạn chịu lửa không nhỏ hơn E30,... theo quy định tại Điều 4.23 QCVN 06:2022/BXD và Sửa đổi 1:2023
10 |  | Chưa có thiết kế lắp đặt các đèn chiếu sáng cho các hố giếng thang máy theo quy định tại Điều 2.1.1.5 QCVN 02:2019/BLĐTBXH
11 |  | Chưa có thiết kế lắp đặt các ổ cắm và thiết bị để điều khiển đèn chiếu sáng cho các hố giếng thang máy và buồng máy theo quy định tại Điều 2.1.1.6 và Điều 2.1.1.7 QCVN 02:2019/BLĐTBXH
12 |  | Chưa có thiết lế lắp đặt các móc treo trong buồng máy và đỉnh giếng các thang máy, có ký hiệu mức tải làm việc an toàn thích hợp để thuận tiện trong quá trình nâng các cơ cấu, thiết bị nặng phục vụ công tác lắp đặt, sửa chữa và bảo trì thang máy theo quy định tại Điều 2.1.1.9 QCVN 02:2019/BLĐTBXH

## PCCC
GÓP Ý VỀ HSTK PHẦN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY
Dự án: Khu phức hợp căn hộ cao cấp kết hợp thương mại dịch vụ ven sông Sài Gòn
Địa điểm XD: Thửa 691, tờ bản đồ D3 (DC 10-2) Đại lộ Bình Dương, phường Bình Hòa, thành phố Hồ Chí Minh
Stt | Hạng mục | Lần 1 |  |  |  | Lần 2
|  | Ý kiến góp ý ngày 26/3/2026 |  | Ý kiến phản hồi TVTK | Ý kiến Chủ đầu tư | Tư vấn thẩm tra |  | Ý kiến phản hồi TVTK | Ý kiến Chủ đầu tư
|  | Nội dung | Tham chiếu (nếu có) |  |  | Nội dung | Tham chiếu (nếu có)
I | Thuyết minh
1 |  | Chưa có thuyết minh việc lựa chọn xác định vị trí lắp đặt thiết bị báo cháy (đầu báo cháy tự động) theo tính chất các cơ sở được trang bị tuân thủ Phụ lục A và quy định tại Điều 5.8.2 TCVN 7568-14:2025
2 |  | Chưa có bản tính và/hoặc phụ lục tính toán thiết bị báo cháy bằng âm thanh đảm bảo mức cường độ âm thanh trung bình trong khoảng thời gian 60 giây lớn hơn độ ồn xung quanh ít nhất 10dBA, mức nhỏ nhất là 65dBA và không lớn hơn 105dBA theo quy định tại Điều 5.11.2 TCVN 7568-14:2025
3 |  | Chưa có bản tính và/hoặc phụ lục tính toán nguồn cấp điện (dung lượng ắc quy, dòng điện nạp và nguồn cấp điện - theo hướng dẫn tại Phụ lục C), công suất bao gồm bất cứ các phụ tải phụ trợ vào được cấp điện bởi thiết bị cấp điện; dung lượng của ắc quy dự phòng phải đảm bảo ít nhất 24 giờ cho thiết bị hoạt động ở chế độ thường trực và 30 phút khi có cháy theo quy định tại Điều 5.13 TCVN 7568-14:2025
4 |  | Chưa có giải pháp thiết kế thiết bị truyền tin báo cháy với Hệ thống cơ sở dữ liệu về PCCC phải đảm bảo kết nối đồng bộ với đơn vị cung ứng dịch vụ truyền tin (công ty GTEL) theo Quyết định số 8390/QĐ-BCA ngày 14/10/2025
5 |  | Chưa có thuyết minh về việc trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà, khi công trình nằm trong bán kính 400m tính từ trụ cấp nước chữa cháy hạ tầng bên ngoài đến mọi điểm của nhà xét theo phương ngang và lưu lượng/trữ lượng nước chữa cháy đảm bảo theo quy định. Cho phép không trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà theo quy định tại Điều 2.3 QCVN 10:2025/BCA
6 |  | Chưa có tính toán thủy lực hệ thống chữa cháy tự động sprinkler, drencher bằng nước hoặc bọt chưa tuân thủ quy định tại Phụ lục B TCVN 7336:2021
7 |  | Thiết kế tính toán lựa chọn bơm chữa cháy chưa thể hiện đáp ứng được các yêu cầu về lưu lượng lớn nhất không nhỏ hơn 150% lưu lượng thiết kế; cột áp ứng với 150% lưu lượng thiết kế không nhỏ hơn 65% cột áp thiết kế theo quy định tại Điều 2.2.2 QCVN 02:2020/BCA
8 |  | Chưa có bản tính và/hoặc phụ lục tính toán lựa chọn, trang bị và bố trí bình chữa cháy đáp ứng quy định tại Điều 6 và Điều 7 TCVN 7435-1:2004 theo quy định tại Điều 5.1.1.2 TCVN 3890:2023
9 |  | Chưa có bản tính và/hoặc phụ lục tính toán số lượng bình chữa cháy dự trữ không ít hơn 10% tổng số bình theo tính toán để trang bị thay thế khi cần thiết (cho phép không quá 100 bình mỗi loại) theo quy định tại Điều 5.1.1.5 TCVN 3890:2023
10 |  | Đối với các khu vực thiết kế sử dụng chất chữa cháy có nguy hiểm cho người (hệ thống chữa cháy tự động bằng khí), tuy nhiên chưa có bản tính và/hoặc phụ lục tính toán thời gian thoát nạn, đảm bảo cho người cuối cùng thoát ra khỏi căn phòng hoặc vùng cần được bảo vệ trước khi hệ thống tự động xả chất chữa cháy theo quy định tại Điều 5.3.3 TCVN 3890:2023 và Điều 2.5.3 QCVN 10:2025/BCA
11 |  | Chưa có bản tính và/hoặc phụ lục tính toán chiếu sáng sự cố đường thoát nạn và gian phòng theo quy định tại Điều 5.1.2 và Điều 5.1.3 TCVN 13456:2022.
12 |  | Chưa có bản tính và/hoặc phụ lục tính toán độ chói và tính đồng đều của biển báo an toàn (biển báo chỉ dẫn hướng thoát nạn và biển báo chỉ dẫn lối ra thoát nạn) theo quy định tại Điều 5.2.4 và Điều 5.2.5 TCVN 13456:2022
II | Bản vẽ
1 |  | Chưa thể hiện rõ trên bản vẽ giải pháp thiết kế hệ thống thiết bị báo cháy tự động trang bị cho nhà phải được kết nối với hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu về phòng cháy, chữa cháy và truyền tin báo sự cố của cơ quan Cảnh sát PCCC theo quy định tại Điều 4.9 TCVN 3890:2023
2 |  | Chưa thể hiện rõ trên bản vẽ giải pháp thiết kế công trình phải trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà; khi công trình nằm trong bán kính 400m tính từ trụ cấp nước chữa cháy hạ tầng đến mọi điểm của nhà xét theo phương ngang và lưu lượng/trữ lượng nước chữa cháy đảm bảo theo quy định. Cho phép không trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà theo quy định tại Điều 2.3 QCVN 10:2025/BCA
3 |  | Chưa thể hiện rõ trên bản vẽ giải pháp thiết kế cấp nước phục vụ công tác PCCC cho giai đoạn thi công hoàn thiện nội thất, lắp đặt thiết bị của hệ thống cơ điện đảm bảo các yêu cầu sau: tối thiểu 01 hệ thống đường ống khô có họng nước đến mỗi tầng và kết nối được với xe chữa cháy, máy bơm chữa cháy bằng đầu nối được bố trí ở bên ngoài công trình để tiếp nước vào hệ thống. Tại mỗi họng nước được trang bị ít nhất 02 cuộn vòi đẩy và 01 lăng phun theo quy định tại Điều 2.4.3 QCVN 10:2025/BCA
4 |  | Chưa thể hiện rõ trên bản vẽ giải pháp thiết kế công trình trang bị, bố trí dụng cụ phá dỡ thô sơ, mặt nạ lọc độc và mặt nạ phòng độc cách ly. Dụng cụ phá rỡ thô sơ trang bị cho nhà, công trình được bố trí tại khu vực có người thường xuyên trực về PCCC. Mặt nạ lọc độc trang bị cho nhà, công trình được bố trí tại các tủ phương tiện trên hành lang, đường thoát nạn từng tầng hoặc trong các gian phòng thường xuyên có người; mặt nạ phòng độc cách ly được bố trí tại phòng trực điều khiển chống cháy hoặc khu vực thường trực về PCCC tại vị trí dễ thấy, dễ lấy và đảm bảo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất theo quy định tại Điều 2.7 QCVN 10:2025/BCA
5 |  | Chưa thể hiện rõ trên bản vẽ giải pháp thiết kế đảm bảo một vùng phát hiện cháy trong nhà, công trình không lớn hơn 2.000m2 diện tích sàn liên tục; đối với khu vực sàn diện tích không liên tục, một vùng phát hiện cháy không quá 2.000m2 và phải đảm bảo điều kiện các lối vào của hai khu vực sàn liền kề có khoảng cách không lớn hơn 10m và nhìn thấy nhau. Kích thước lớn nhất của vùng phát hiện cháy không vượt quá 100m và được giới hạn trong một tầng nhà. Các vùng không có lối vào từ bên trong nhà phải được bố trí thành các vùng phát hiện cháy độc lập với vùng phát hiện cháy có lối vào từ bên trong nhà theo quy định tại Điều 5.7.2.1 TCVN 7568-14:2025
6 |  | Chưa thể hiện rõ trên bản vẽ giải pháp thiết kế vị trí đầu báo cháy chưa đảm bảo duy trì khoảng trống xung quang có bán kính tối thiểu là 0,1m theo quy định tại Điều 5.8.2.1.1 TCVN 7568-14:2025
7 |  | Chưa thể hiện rõ trên bản vẽ giải pháp thiết kế các khu vực bị che kín hệ thống điện chiếu sáng hoặc thiết bị điện (đường dây điện, máng cáp của thiết bị chiếu sáng là vật liệu không cháy - không được xem là thiết bị điện) phải bố trí đầu báo cháy với khoảng cách không quá 1,5m theo quy định tại Điều 5.8.2.4.2 TCVN 7568-14:2025
8 |  | Thiết kế chưa thể hiện rõ trên bản vẽ được định vị vị trí, kích thước và khoảng cách giữa các đầu báo cháy, từ đầu báo đến tường/vách ngăn theo quy định tại Điều 5.9 TCVN 7568-14:2025
9 |  | Chưa thể hiện rõ trên bản vẽ giải pháp thiết kế khoảng cách từ đầu báo cháy khói đến mép ngoài gần nhất cửa cấp không khí/phía ngoài chu vi của cánh quạt không nhỏ hơn 0,4m theo quy định tại Điều 5.9.1.1.4 TCVN 7568-14:2025
10 |  | Thiết kế chưa thể hiện rõ trên bản vẽ trung tâm báo cháy có chức năng tự động truyền tin báo cháy đến đơn vị Cảnh sát PCCC&CNCH và có điện thoại liên lạc trực tiếp với đơn vị Cảnh sát PCCC&CNCH hay nơi nhận tin báo cháy theo quy định tại Điều 5.12.2 TCVN 7568-14:2025
11 |  | Thiết kế chưa thể hiện rõ trên bản vẽ thiết bị truyền tin báo cháy với Hệ thống cơ sở dữ liệu về PCCC phải đảm bảo kết nối đồng bộ với đơn vị cung ứng dịch vụ truyền tin (công ty GTEL) theo Quyết định số 8390/QĐ-BCA ngày 14/10/2025
12 |  | Thiết kế chưa thể hiện rõ trên bản vẽ trung tâm báo cháy được lắp đặt trên tường có một không gian trống xung quanh mặt trước tối thiểu là 1,5m theo quy định tại Điều 5.12.3 TCVN 7568-14:2025
13 |  | Chưa thể hiện rõ trên bản vẽ giải pháp thiết kế định vị vị trí, kích thước và khoảng cách giữa các đầu phun chữa cháy tự động theo quy định tại Bảng 1, Bảng 2, Bảng 3, Điều 5.1.10 và Điều 5.1.11 TCVN 7336:2021
14 |  | Thiết kế chưa thể hiện rõ trên bản vẽ đã tính đến số lượng dự phòng đầu phun sprinkler của hệ thống chữa cháy tự động, số lượng đầu phun dự trữ để phục vụ thử nghiệm theo quy định tại Điều 5.1.12 TCVN 7336:2021
15 |  | Thiết kế lắp đặt họng chữa cháy chưa thể hiện rõ trên bản vẽ là đảm bảo có hai họng chữa cháy phun tới đồng thời mỗi điểm của tầng theo quy định tại Điều 2.5.3 QCVN 04:2021/BXD và Điều 5.2.4 QCVN 06:2022/BXD
16 |  | Thiết kế các đường ống cấp mạng vòng (trong nhà và ngoài nhà) chưa thể hiện rõ trên bản vẽ được chia thành các phần để sửa chữa bằng các van khóa; số lượng bộ điều khiển trong một phần không quá ba theo quy định tại Điều 5.5.3 TCVN 7336:2021
17 |  | Thiết kế chưa đưa ra được áp suất làm việc tối đa (Plv.max) của đường ống để làm căn cứ tính toán áp suất thử khi thi công và nghiệm thu thử áp trên công trường theo quy định tại Điều 5.5.13 TCVN 7336:2021
18 |  | Thiết kế chưa thể hiện rõ trên bản vẽ có quy định màu sắc nhận dạng hoặc chỉ thị cho các đường ống chữa cháy; ký hiệu số dọc theo mạng đường ống; màu sắc phân biệt của các bảng ký hiệu chỉ hướng chuyển động của chất chữa cháy, vị trí bố trí các bảng ký hiệu và số ký hiệu đường ống,... bơm chữa cháy và bộ điều khiển chỉ định phải được sơn màu đỏ theo quy định tại Điều 5.5.15, Điều 5.5.16, Điều 5.5.17 và Điều 5.8.31 TCVN 7336:2021
19 |  | Thiết kế các đoạn đường ống đi xuyên qua các bộ phận ngăn cháy chưa thể hiện rõ trên bản vẽ là được trèn bịt kín bằng vật liệu chống cháy đảm bảo giới hạn chịu lửa của bộ phận ngăn cháy đó theo quy định tại Điều 5.5.25 TCVN 7336:2021
20 |  | Chưa có giải pháp thiết kế lắp đặt đèn ghi chữ “trạm bơm chữa cháy”, kết nối với đèn chiếu sáng sự cố ở lối vào trạm bơm chữa cháy theo quy định tại Điều 5.8.9 TCVN 7336:2021
21 |  | Thiết kế đèn chiếu sáng sự cố cho trạm bơm có nguồn dự phòng chưa đảm bảo thời gian hoạt động tối thiểu 3 giờ theo quy định tại Điều 2.1.7 QCVN 02:2020/BCA
22 |  | Thiết kế lắp đặt tủ điều khiển bơm cho thấy khi khởi động máy bơm chữa cháy tự động và từ xa, tín hiệu cảnh báo bằng ánh sáng và âm thanh về trạng thái hoạt động của bơm chưa được chuyển đến phòng trực điều khiển chống cháy theo quy định tại Điều 5.8.28 TCVN 7336:2021
23 |  | Chưa thể hiện rõ trên bản vẽ là có thiết kế chi tiết lắp đặt bảng theo dõi, điều khiển các thiết bị chữa cháy và sơ đồ mặt bằng bố trí các thiết bị phòng cháy chữa cháy của nhà tại phòng trực điều khiển chống cháy theo quy định tại Điều 6.17.2 QCVN 06:2022/BXD
24 |  | Tại trạm bơm chưa thể hiện rõ trên bản vẽ có báo động ánh sáng về trạng thái nguồn điện chính và nguồn điện dự phòng; việc vô hiệu hóa chế độ tự động khởi động máy bơm chữa cháy, bơm định lượng; sự cố điện thiết bị thuộc bộ điều khiển để kích hoạt hệ thống và các van khóa; sự cố của các mạch điều khiển điện; việc không mở hoàn toàn các van điện khi có tín hiệu điều khiển mở van; cảnh báo mức nước của bể dự trữ chữa cháy, mức chất tạo bọt bồn chứa theo quy định tại Điều 7.2.2 TCVN 7336:2021
25 |  | Chưa thể hiện rõ trên bản vẽ giải pháp thiết kế trang bị bình chữa cháy trong giai đoạn thi công bao gồm cả các nhà tạm để phục vụ thi công. Công trình đang thi công phải trang bị tối thiểu 01 bình bột chữa cháy xách tay loại ABC không nhỏ hơn 4kg cho mỗi diện tích đến 500m2 sàn xây dựng, xét riêng cho mỗi tầng công trình, kể cả các nhà tạm để phục vụ thi công xây dựng công trình (nếu diện tích chưa đủ 500m2 vẫn phải trang bị tối thiểu 01 bình bột chữa cháy xách tay loại ABC không nhỏ hơn 4kg). Số lượng bình chữa cháy xách tay phải được trang bị gấp đôi so với số lượng yêu cầu tối thiểu khi không thể bố trí đường giao thông dành cho xe chữa cháy tiếp cận đến công trình. Các bình chữa cháy xách tay phải bố trí bảo đảm bán kính bảo vệ tối đa của bình chữa cháy xách tay là 25m tại nơi dễ thấy, dễ lấy theo quy định tại Điều 2.6.5 QCVN 10:2025/BCA
26 |  | Thiết kế đèn chiếu sáng sự cố và đèn chỉ dẫn thoát nạn chưa thể hiện rõ trên bản vẽ là có nguồn điện dự phòng bảo đảm thời gian hoạt động tối thiểu 3 giờ kể từ khi có cháy và được lấy từ hai nguồn cấp độc lập; các đèn chiếu sáng thoát nạn phải bảo đảm duy trì hoạt động trong điều kiện nhiệt độ cao theo quy định tại mục A.2.28.1 và mục A.2.28.6 Phụ lục A QCVN 06:2022/BXD
27 |  | Chưa thể hiện rõ trên bản vẽ giải pháp thiết kế bổ sung công tắc ngắt bảo trì cho hệ thống chữa cháy bằng Aerosol để bảo đảm theo quy định tại Điều 6.2.6.1 và Điều 6.2.6.2 TCVN 13333:2021

## HVAC
GÓP Ý VỀ HSTK PHẦN ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ VÀ THÔNG GIÓ
Dự án: Khu phức hợp căn hộ cao cấp kết hợp thương mại dịch vụ ven sông Sài Gòn
Địa điểm XD: Thửa 691, tờ bản đồ D3 (DC 10-2) Đại lộ Bình Dương, phường Bình Hòa, thành phố Hồ Chí Minh
Stt | Hạng mục | Lần 1 |  |  |  | Lần 2
|  | Ý kiến góp ý ngày 26/3/2026 |  | Ý kiến phản hồi TVTK | Ý kiến Chủ đầu tư | Tư vấn thẩm tra |  | Ý kiến phản hồi TVTK | Ý kiến Chủ đầu tư
|  | Nội dung | Tham chiếu (nếu có) |  |  | Nội dung | Tham chiếu (nếu có)
I | Thuyết minh
1 |  | Mã hiệu tiêu chuẩn, quy chuẩn, tên tiêu chuẩn và quy chuẩn không đúng: - TCVN 5687:2024 Thông gió và điều hòa không khí - Yêu cầu thiết kế - QCVN 06:2022/BXD và Sửa đổi 1:2023 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình - QCVN 13:2018/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về gara ô-tô
2 |  | Trong thuyết minh thiết kế có liệt kê các tiêu chuẩn nước ngoài được lựa chọn, áp dụng. Tuy nhiên chưa có đánh giá về tính tương thích, đồng bộ và sự tuân thủ với các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và các tiêu chuẩn có liên quan theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP
3 |  | Chưa có bản tính và/hoặc phụ lục tính toán thiết kế thông gió cục bộ cho khu bếp, phòng tắm, phòng vệ sinh theo quy định tại Điều 2.6.1 QCVN 04:2021/BXD
4 |  | Chưa có bản tính và/hoặc phụ lục tính toán lưu lượng không khí tươi cấp cho mỗi căn hộ đảm bảo tối thiểu 30m3/h/người theo quy định tại Điều 2.6.2 QCVN 04:2021/BXD
5 |  | Chưa có bản tính và/hoặc phụ lục tính toán thiết kế đảm bảo nhiệt độ không khí trong phòng của trạm bơm chữa cháy từ 5oC đến 40oC theo quy định tại Điều 5.8.7 TCVN 7336:2021
6 |  | Chưa có bản tính và/hoặc phụ lục tính toán thiết kế thông gió/điều hòa không khí đảm bảo nhiệt độ không khí trong buồng máy và trong giếng thang máy từ 5oC đến 40oC theo các quy định tại Điều 2.3.5 TCVN 5744:1993
7 |  | Chưa có bản tính và/hoặc phụ lục tính toán lựa chọn các chủng loại van ngăn cháy (kể cả van khói) đảm bảo có sức cản thẩm thấu khí khói không nhỏ hơn 8000KG-1.m-1 cho 1m2 diện tích tiết diện đi qua theo quy định tại Điều 2.3.3.9 QCVN 13:2018/BXD
8 |  | Thuyết minh tính toán hệ thống thông gió và hút khói gara ô-tô chưa thể hiện xác định hết các thông số cơ bản dữ liệu đầu vào (sự xuất hiện đám cháy, năng lực tiếp cận, diện tích các kết cấu bao che, tải trọng cháy riêng, vị trí các lỗ cửa của các lối thoát nạn) để tính toán theo quy định tại Điều 2.3.3.10 QCVN 13:2018/BXD
9 |  | Chưa có bản tính và/hoặc phụ lục tính toán sự ảnh hưởng của sóng hài do hệ thống điều hòa trung tâm và/hoặc các thiết bị khác (nếu có sinh ra sóng hài) gây ra đối với hệ thống cấp điện. Từ đó đưa ra giải pháp/phương án thiết kế bộ lọc sóng hài chủ động (nếu có) để giảm các thông số TDH (tổng biến dạng sóng hài điện áp), TDD (tổng biến dạng sóng hài dòng điện),... về mức yêu cầu quy định tại khoản 4 Điều 2 Thông tư số 05/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 của Bộ Công thương quy định hệ thống truyền tải điện, phân phối điện và đo đếm điện năng đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Thông tư số 46/2025/TT-BCT ngày 06/8/2025 (Ví dụ về một số tác hại và rủi ro do sóng hài gây ra đối với hệ thống cấp điện: có thể làm phát nóng, cháy hệ thống dẫn điện; làm xuất hiện dòng điện qua dây trung tính trong hệ thống điện 3 pha 4 dây, tiềm ẩn các nguy cơ gây mất an toàn điện; thiết bị bảo vệ nhảy không rõ lí do; hỏng tụ điện bù công suất phản kháng; lỗi trong điều khiển tự động, tín hiệu vào/ra có thể thay đổi trạng thái,...; các thành phần sóng hài cộng thêm công suất ảo vào tổng công suất tiêu thụ của máy biến áp, có thể làm máy biến áp quá tải, phát nóng và/hoặc cháy mặc dù phụ tải chỉ tiêu thụ công suất trung bình;...)
10 |  | Chưa có thuyết minh về sự tuân thủ quy chuẩn QCVN 13:2018/BXD “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về gara ô-tô” và QCVN 09:2017/BXD “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng có hiệu quả” theo quy định tại mục 3 của các quy chuẩn trên
II | Bản vẽ
1 |  | Chưa thể hiện rõ trên bản vẽ giải pháp thiết kế hệ thống thông gió, điều hòa không khí cho các nhóm gian phòng với công năng khác nhau đặt trong phạm vi của cùng một khoang cháy đảm bảo hoạt động độc lập theo quy định tại mục A.2.29.1 Phụ lục A QCVN 06:2022/BXD
2 |  | Thiết kế các đường ống của hệ thống thông gió và bảo vệ chống khói chưa thể hiện rõ trên bản vẽ được làm từ vật liệu không cháy, có chiều dày không nhỏ hơn 0,8mm và có bộ phận bù dãn nở nhiệt dọc trục, vật liệu chèn đệm các mối nối của các ống là vật liệu không cháy theo quy định tại mục A.2.29.7 Phụ lục A QCVN 06:2022/BXD
3 |  | Chưa thể hiện rõ trên bản vẽ giải pháp thiết kế cửa xả khói trên mái nhà đảm bảo tối thiểu 5,0m từ vị trí xả khói đến cửa hút không khí, chiều cao ống xả tối thiểu 2,0m; qua các ô thoáng, giếng xả khói nằm trên tường ngoài không có ô cửa hoặc các ô cửa không nhỏ hơn 5,0m theo cả phương ngang và phương đứng và cách mặt đất 2,0m; qua giếng xả khó tách biệt nằm trên mặt đất ở khoảng cách không nhỏ hơn 15,0m tính đến tường ngoài có cửa sổ/hoặc miệng hút của hệ thống cấp không khí thông gió,... theo quy định tại mục D.9 Phụ lục D QCVN 06:2022/BXD
4 |  | Chưa thể hiện rõ trên bản vẽ giải pháp thiết kế lắp đặt các van ngăn cháy có thiết bị dẫn động điều khiển từ xa và tự động, bảo đảm giới hạn chịu lửa EI60 với bộ phận ngăn cháy REI60, còn lại là EI90 theo quy định tại mục A.2.29.8 Phụ lục A QCVN 06:2022/BXD
5 |  | Thiết kế hệ thống bảo vệ chống khói chưa thể hiện rõ trên bản vẽ được điều khiển từ các nút bấm bố trí ở các lối ra thoát nạn của các tầng hoặc ở các tủ chữa cháy theo quy định tại mục A.2.29.13 Phụ lục A QCVN 06:2022/BXD
6 |  | Tại phòng trực PCCC chưa thể hiện rõ trên bản vẽ là có thiết kế lắp đặt các thiết bị theo dõi và nhận biết các thông tin về vị trí và tình trạng thực tế của các thiết bị và cơ cấu vận hành hệ thống bảo vệ chống khói theo quy định tại mục A.2.29.14 Phụ lục A QCVN 06:2022/BXD
7 |  | Chưa thể hiện rõ trên bản vẽ giải pháp thiết kế các thiết bị để đo nồng độ khí CO trong từng tầng hầm và các đầu báo tín hiệu kiểm tra khí CO tương ứng đặt trong phòng có nhân viên trực suốt ngày đêm theo quy định tại Điều 2.3.3.2 QCVN 13:2018/BXD
8 |  | Chưa thể hiện rõ trên bản vẽ giải pháp thiết kế thông gió chống khói để đẩy sản phẩm cháy ra khỏi tầng bị cháy từ các đường dốc cách ly theo quy định tại Điều 2.3.3.4 QCVN 13:2018/BXD
9 |  | Thiết kế hệ thống thông gió trao đổi chung trong gara ô-tô nhưng chưa thể hiện rõ trên bản vẽ có thiết kế phần điều khiển để đảm bảo được tự động ngắt khi có cháy theo quy định tại Điều 2.3.3.7 QCVN 13:2018/BXD
10 |  | Thiết kế chưa thể hiện rõ trên bản vẽ mép dưới cửa lấy không khí ngoài cho hệ thống thông gió cơ khí hoặc hệ thống điều hòa không khí nằm ở độ cao không nhỏ hơn 2,0m kể từ mặt đất; cửa có lưới chắn rác, côn trùng, động vật nhỏ và tấm chắn chống mưa hắt theo quy định tại Điều 6.4 TCVN 5687:2024
11 |  | Thiết kế chưa thể hiện rõ trên bản vẽ thiết bị thu hồi nhiệt và tiêu âm được làm bằng vật liệu không cháy, bề mặt bên trong của thiết bị thu hồi nhiệt được làm bằng vật liệu khó cháy theo quy định tại Điều 6.9.3 TCVN 5687:2024
12 |  | Thiết kế chưa thể hiện rõ trên bản vẽ phin lọc bụi sơ cấp trên tuyến cấp gió phải được bố trí trước dàn lạnh khử ẩm, bộ lọc bổ sung (thứ cấp) bố trí trước điểm cấp gió vào phòng theo quy định tại Điều 6.9.7 TCVN 5687:2024
13 |  | Thiết kế chưa thể hiện rõ trên bản vẽ quy định cấp độ kín của đường ống gió theo quy định tại Bảng 1 và Điều 6.11.8 TCVN 5687:2024
14 |  | Thiết kế lắp đặt đường ống gió đi xuyên qua buồng thang là chưa đảm bảo theo quy định tại Điều 6.11.13 TCVN 5687:2024
15 |  | Thiết kế chưa thể hiện rõ trên bản vẽ vị trí các lỗ chừa cho ống gió xuyên qua tường, vách hay sàn công trình (kể cả vách giếng và vỏ bao che hộp ống) được trèn bằng vật liệu không cháy và đảm bảo đủ giới hạn chịu lửa của tường ngăn mà ống đi xuyên qua theo quy định tại Điều 6.11.14 TCVN 5687:2024
16 |  | Thiết kế chưa thể hiện rõ trên bản vẽ đường ống gió xuyên qua mái nhà có biện pháp che mưa, chống thấm; ống gió nhô cao trên mái phải có neo, cố định một cách chắc chắn, chịu được tải trọng gió, không neo giữ cố định vào hệ thống chống sét tòa nhà theo quy định tại Điều 4.1.1.8 TCVN 13581:2023
17 |  | Thiết kế chưa thể hiện rõ trên bản vẽ tại vị trí ống gió đi xuyên qua tường, sàn phải sử dụng ống lồng; kích thước ống lồng phải đủ lớn để có thể lồng qua được đường ống có mối nối sau khi đã được bọc lớp vật liệu cách nhiệt (nếu có); ống lồng phải được chôn chặt vào tường; khe hở giữa ống lồng và ống gió phải được điền đầy bằng vật liệu chống cháy theo quy định tại Điều 4.1.1.10 TCVN 13581:2023
18 |  | Thiết kế chưa thể hiện rõ trên bản vẽ vị trí ống môi chất lạnh đi qua tường, sàn phải có ống lồng; khe hở giữa đường ống và ống lồng được điền đầy bằng vật liệu chống cháy, có khả năng ngăn cháy tương đương với tường, sàn mà ống đi qua theo quy định tại Điều 4.2.1.4 TCVN 13581:2023
19 |  | Chưa có giải pháp thiết kế đảm bảo nhiệt độ không khí trong phòng của trạm bơm chữa cháy từ 5oC đến 40oC (thiết kế sử dụng quạt thông gió phải đảm bảo duy trì nguồn điện khi có cháy và kiểm soát được nhiệt độ trong phòng theo yêu cầu) theo quy định tại Điều 5.8.7 TCVN 7336:2021 và Điều 2.1.9 QCVN 02:2020/BCA
20 |  | Chưa thể hiện rõ trên bản vẽ giải pháp thiết kế sơ đồ nguyên lý cấp điện và nguyên lý điều khiển cho tủ điện điều khiển hệ thống quạt tăng áp cầu thang và giếng thang máy, quạt hút khói hành lang, quạt thông gió và hút khói tầng hầm,...

## CTN
GÓP Ý VỀ HSTK PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC
Dự án: Khu phức hợp căn hộ cao cấp kết hợp thương mại dịch vụ ven sông Sài Gòn
Địa điểm XD: Thửa 691, tờ bản đồ D3 (DC 10-2) Đại lộ Bình Dương, phường Bình Hòa, thành phố Hồ Chí Minh
Stt | Hạng mục | Lần 1 |  |  |  | Lần 2
|  | Ý kiến góp ý ngày 26/3/2026 |  | Ý kiến phản hồi TVTK | Ý kiến Chủ đầu tư | Tư vấn thẩm tra |  | Ý kiến phản hồi TVTK | Ý kiến Chủ đầu tư
|  | Nội dung | Tham chiếu (nếu có) |  |  | Nội dung | Tham chiếu (nếu có)
I | Thuyết minh
1 |  | Chưa có bản tính và/hoặc phụ lục tính toán thủy lực cho các đường ống cấp nước lên bể mái, từ bể mái xuống các tầng và đến các điểm dùng nước trong công trình
2 |  | Chưa có bản tính và/hoặc phụ lục tính toán lựa chọn chủng loại đường ống thoát nước thải, nước mưa và ống thông hơi trục đứng, đường ống chuyển hướng và đường ống thu gom thoát nước trục tại trần tầng 3 và tầng hầm, ống thoát sàn tầng hầm, rãnh thu và hố ga thoát nước tầng hầm
3 |  | Chưa có bảng tính và/hoặc phụ lục tính toán thiết kế thoát nước hố giếng thang máy PCCC theo quy định tại Điều 5.3.4 TCVN 6396-72:2010
4 |  | Chưa có bảng tính và/hoặc phụ lục tính toán thiết kế hệ thống thoát nước dưới sàn phòng bơm chữa cháy để tránh ngập nước theo quy định tại Điều 2.1.8 QCVN 02:2020/BCA
5 |  | Chưa có bản tính và/hoặc phụ lục tính toán thiết kế và lựa chọn công nghệ bể bơi, bể tách mỡ và trạm xử lý nước thải đáp ứng QCVN 14:2025/BTNMT “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt và nước thải đô thị, khu dân cư tập trung”
II | Bản vẽ
Chưa có bản vẽ thiết kế theo quy định tại Điều 37 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP. Chưa xem xét góp ý

## TTLL
GÓP Ý VỀ HSTK PHẦN THÔNG TIN LIÊN LẠC, VIỄN THÔNG (ĐIỆN NHẸ)
Dự án: Khu phức hợp căn hộ cao cấp kết hợp thương mại dịch vụ ven sông Sài Gòn
Địa điểm XD: Thửa 691, tờ bản đồ D3 (DC 10-2) Đại lộ Bình Dương, phường Bình Hòa, thành phố Hồ Chí Minh
Stt | Hạng mục | Lần 1 |  |  |  | Lần 2
|  | Ý kiến góp ý ngày 26/3/2026 |  | Ý kiến phản hồi TVTK | Ý kiến Chủ đầu tư | Tư vấn thẩm tra |  | Ý kiến phản hồi TVTK | Ý kiến Chủ đầu tư
|  | Nội dung | Tham chiếu (nếu có) |  |  | Nội dung | Tham chiếu (nếu có)
I | Thuyết minh
1 |  | Thuyết minh thiết kế chỉ mang tính chất mô tả và giới thiệu về hệ thống và thiết bị, chưa có bản tính và/hoặc phụ lục tính toán thiết kế về số lượng mạng/thoại, cường độ âm thanh và vùng phủ thanh của loa, tiêu cự ống kính và vùng quan sát của camera, số lượng và chủng loại cáp quang, cáp mạng, cáp thoại, cáp đồng trục và cáp cho loa,... theo quy định tại Điều 37 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP
2 |  | Chưa có bản tính và/hoặc phụ lục tính toán tín hiệu âm thanh của hệ thống loa thông báo và hướng dẫn thoát nạn đảm bảo mức âm thanh tổng thể (mức âm thanh của tiếng ồn thường xuyên cùng với âm thanh từ các tín hiệu cảnh báo tạo ra) không thấp hơn 75dBA ở khoảng cách 3m từ tín hiệu cảnh báo, nhưng không quá 120dBA ở bất kỳ vị trí nào theo quy định tại Điều 5.7.2.3 TCVN 3890:2023 và mục H.4 Phụ lục H QCVN 10:2025/BCA
3 |  | Chưa có bản tính và/hoặc phụ lục tính toán tín hiệu âm thanh của hệ thống loa thông báo và hướng dẫn thoát nạn trong phòng ngủ đảm bảo mức âm thanh cao hơn ít nhất 15dBA so với mức âm thanh của tiếng ồn thường xuyên trong phòng, mức âm thanh tổng thể không nhỏ hơn 70dBA và không quá 120dBA, việc đo mức âm thanh được thực hiện ở vị trí ngang với đầu của người đang ngủ theo quy định tại Điều 5.7.2.5 TCVN 3890:2023 và mục H.4 Phụ lục H QCVN 10:2025/BCA
4 |  | Chưa có thuyết minh tính toán thiết kế hệ thống liên lạc khẩn cấp hai chiều giữa phòng trực điều khiển chống cháy tới những khu vực sau: các phòng thiết bị liên quan đến hệ thống chữa cháy, đặc biệt là các phòng máy bơm của hệ thống sprinkler, phòng máy bơm cấp nước vào hệ thống ống đứng, phòng chuyển mạch, phòng máy phát điện và phòng máy thang máy; tất cả các phòng lắp đặt thiết bị điều khiển hệ thống kiểm soát chống khói; các thang máy chữa cháy; tất cả các gian lánh nạn; các phòng điều khiển hệ thống thông gió theo quy định tại Điều 6.18 QCVN 06:2022/BXD
5 |  | Chưa có bản tính và/hoặc phụ lục tính toán hệ thống kích sóng di động (tăng cường số di động) trong tòa nhà (IBS).
II | Bản vẽ
1 |  | Chưa thể hiện rõ trên bản vẽ giải pháp thiết kế lắp đặt các thiết bị thông tin tại phòng trực điều khiển chống cháy theo quy định tại Điều 6.17 QCVN 06:2022/BXD
2 |  | Chưa thể hiện rõ trên bản vẽ giải pháp thiết kế hệ thống liên lạc khẩn cấp hai chiều giữa phòng trực điều khiển chống cháy tới các phòng thiết bị liên quan đến hệ thống chữa cháy, đặc biệt là các phòng máy bơm của hệ thống sprinkler, phòng máy bơm cấp nước vào hệ thống ống đứng, phòng chuyển mạch, phòng máy phát điện và phòng máy thang máy, tất cả các phòng lắp đặt thiết bị điều khiển hệ thống kiểm soát chống khói, các thang máy PCCC, tất cả các gian lánh nạn, các phòng điều khiển hệ thống thông gió theo quy định tại Điều 6.18 QCVN 06:2022/BXD
3 |  | Tại nơi đặt các trung tâm báo cháy, thiết kế chưa thể hiện rõ trên bản vẽ có điện thoại liên lạc trực tiếp với đơn vị Cảnh sát PCCC&CNCH hay nơi nhận tin báo cháy theo quy định tại Điều 5.12.2 TCVN 7568-14:2025
4 |  | Tại trạm bơm chữa cháy, thiết kế chưa thể hiện rõ trên bản vẽ có trang bị điện thoại kết nối với phòng trực điều khiển chống cháy theo quy định tại Điều 5.8.8 TCVN 7336:2021
5 |  | Chưa thể hiện rõ trên bản vẽ giải pháp thiết kế lựa chọn thiết bị loa cảnh báo và chỉ dẫn thoát nạn bằng giọng nói chưa thể hiện rõ/quy định rõ phát ra âm thanh có tần số trong dải từ 200Hz đến 5000Hz theo quy định tại Điều 5.7.2.8 TCVN 3890:2023 và mục H.4 Phụ lục H QCVN 10:2025/BCA

## Dien-CS
GÓP Ý VỀ HSTK PHẦN ĐIỆN, CHIẾU SÁNG, CHỐNG SÉT VÀ NỐI ĐẤT
Dự án: Khu phức hợp căn hộ cao cấp kết hợp thương mại dịch vụ ven sông Sài Gòn
Địa điểm XD: Thửa 691, tờ bản đồ D3 (DC 10-2) Đại lộ Bình Dương, phường Bình Hòa, thành phố Hồ Chí Minh
Stt | Hạng mục | Lần 1 |  |  |  | Lần 2
|  | Ý kiến góp ý ngày 26/3/2026 |  | Ý kiến phản hồi TVTK | Ý kiến Chủ đầu tư | Tư vấn thẩm tra |  | Ý kiến phản hồi TVTK | Ý kiến Chủ đầu tư
|  | Nội dung | Tham chiếu (nếu có) |  |  | Nội dung | Tham chiếu (nếu có)
I | Thuyết minh
1 |  | Mã hiệu và tên quy chuẩn không đúng: - QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng - QCVN QTĐ 5:2009/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện - Tập 5: Kiểm định trang thiết bị hệ thống điện - QCVN 06:2022/BXD và Sửa đổi 1:2023 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình - QCVN 13:2018/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về gara ô-tô
2 |  | Bảng tính toán thiết kế cấp nguồn cho phụ tải PCCC còn thiếu các phụ tải sau: ổ cắm cấp điện hạng 1 trước lối vào tầng hầm, bơm thoát nước chữa cháy tầng hầm (chính là bơm hút thải tầng hầm, bình thường hoạt động hút thải, khi cháy hoạt động hút thoát nước chữa cháy sàn tầng hầm), bơm thoát nước hố giếng thang PCCC, thông gió phòng bơm chữa cháy, thông gió phòng quạt tăng áp - hút khói, thông gió phòng kỹ thuật thang máy PCCC,...
3 |  | Bản vẽ sơ đồ nguyên lý đã thể hiện chủng loại busway, dây cáp điện và thiết bị bảo vệ. Tuy nhiên chưa có bản tính và/hoặc phụ lục tính toán lựa chọn busway, dây cáp điện và thiết bị bảo vệ đã thể hiện trên bản vẽ sơ đồ nguyên lý,...
4 |  | Bản vẽ sơ đồ nguyên lý đã thể hiện rõ dòng ngắn mạch (Icu) cho các thiết bị bảo vệ (ACB, MCCB, MCB). Tuy nhiên chưa có bản tính và/hoặc phụ lục tính toán lựa chọn dòng ngắn mạch (Icu) cho các thiết bị bảo vệ (ACB, MCCB, MCB) này
5 |  | Chưa có bản tính và/hoặc phụ lục tính toán độ sụt áp (ΔU) cho tất cả các đoạn dây cáp điện cấp nguồn đến các tủ điện, tủ điều khiển, tủ ATS,... và đến tất cả các phụ tải (đèn, ổ cắm, quạt, bình nước nóng, điều hòa, bơm, thang máy,...)
6 |  | Chưa có bản tính và/hoặc phụ lục tính toán chiếu sáng cho các khu vực điển hình đáp ứng yêu cầu độ rọi theo quy định của QCVN 22:2016/BYT
7 |  | Chưa có bản tính và/hoặc phụ lục tính toán chiếu sáng giếng thang máy đáp ứng yêu cầu độ rọi theo quy định tại Điều 2.1.1.5 QCVN 02:2019/BLĐTBXH
8 |  | Chưa có bản tính và/hoặc phụ lục tính toán hệ thống bảo vệ chống sét, hệ thống nối đất chống sét, hệ thống nối đất an toàn điện và nối đất hệ thống thông tin liên lạc
9 |  | Chưa có bản tính và/hoặc phụ lục tính toán sự ảnh hưởng của sóng hài do hệ thống điều hòa trung tâm và/hoặc các thiết bị khác (nếu có sinh ra sóng hài) gây ra đối với hệ thống cấp điện. Từ đó đưa ra giải pháp/phương án thiết kế bộ lọc sóng hài chủ động (nếu có) để giảm các thông số TDH (tổng biến dạng sóng hài điện áp), TDD (tổng biến dạng sóng hài dòng điện),... về mức yêu cầu quy định tại khoản 4 Điều 2 Thông tư số 05/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 của Bộ Công thương quy định hệ thống truyền tải điện, phân phối điện và đo đếm điện năng đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Thông tư số 46/2025/TT-BCT ngày 06/8/2025 (Ví dụ về một số tác hại và rủi ro do sóng hài gây ra đối với hệ thống cấp điện: có thể làm phát nóng, cháy hệ thống dẫn điện; làm xuất hiện dòng điện qua dây trung tính trong hệ thống điện 3 pha 4 dây, tiềm ẩn các nguy cơ gây mất an toàn điện; thiết bị bảo vệ nhảy không rõ lí do; hỏng tụ điện bù công suất phản kháng; lỗi trong điều khiển tự động, tín hiệu vào/ra có thể thay đổi trạng thái,...; các thành phần sóng hài cộng thêm công suất ảo vào tổng công suất tiêu thụ của máy biến áp, có thể làm máy biến áp quá tải, phát nóng và/hoặc cháy mặc dù phụ tải chỉ tiêu thụ công suất trung bình;...)
10 |  | Chưa có thuyết minh về sự tuân thủ quy chuẩn QCVN 13:2018/BXD “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về gara ô-tô” và QCVN 09:2017/BXD “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng có hiệu quả” theo quy định tại Điều 3 của các quy chuẩn trên
II | Bản vẽ
1 |  | Thiết kế cấp điện cho chiếu sáng cầu thang, hành lang và lối đi chung chưa đảm bảo nguyên lý cấp điện riêng biệt từ tủ điện phân phối chính của công trình theo quy định tại Điều 10.4 TCVN 6160:1996, Điều 7.1 TCVN 9206:2012 và Điều 2.1.14.3 QCVN 12:2014/BXD
2 |  | Thiết kế cấp điện cho một số cụm thang máy chưa đảm bảo nguyên lý một đường dây chỉ được cấp điện cho từ 1 đến 2 thang máy có cùng tính chất sử dụng trong một gian cầu thang theo quy định tại Điều 9.11 TCVN 9206:2012
3 |  | Chưa thể hiện rõ trên bản vẽ giải pháp thiết kế cấp điện cho thang máy chữa cháy; các thiết bị của hệ thống bảo vệ chống cháy; hệ thống báo cháy tự động và hướng dẫn thoát nạn; các thiết bị của hệ thống chữa cháy tự động và cấp nước chữa cháy; các thiết bị bảo vệ chống cháy cho hệ thống thiết bị kỹ thuật; các trang thiết bị phục vụ cứu hộ - cứu nạn chưa thể hiện rõ trên bản vẽ được lấy từ hai nguồn cấp độc lập và đảm bảo thời gian duy trì hoạt động không ít hơn 3 giờ theo quy định tại mục A.2.28.1 Phụ lục A QCVN 06:2022/BXD
4 |  | Chưa thể hiện rõ trên bản vẽ giải pháp thiết kế cáp điện từ trạm biến áp và từ nguồn cấp độc lập (máy phát điện) đến các thiết bị phân phối đầu vào ở mỗi khoang cháy chưa được đặt trong các kênh (hộp) riêng biệt đảm bảo chịu lửa theo quy định tại mục A.2.24 Phụ lục A, hoặc phải là các cáp có khả năng chịu lửa theo quy định tại mục A.2.28.2 Phụ lục A QCVN 06:2022/BXD
5 |  | Chưa thể hiện rõ trên bản vẽ giải pháp thiết kế dây điện và cáp điện từ thiết bị phân phối đầu vào đến các hệ thống bảo vệ chống cháy (thiết bị điện của hệ thống chữa cháy, báo cháy, hút xả khói, chiếu sáng thoát nạn và tương tự) phải được thực hiện bằng các cáp có khả năng chịu lửa (dây điện và cáp điện có lớp khoáng cách điện hoặc dây điện và cáp điện khác có giới hạn chịu lửa không thấp hơn 120 phút) theo quy định tại mục A.2.28.8 Phụ lục A QCVN 06:2022/BXD
6 |  | Chưa thể hiện rõ trên bản vẽ giải pháp thiết kế bố trí công tơ điện cho các phụ tải kinh doanh, cần phân nhóm phụ tải theo quy định của điện lực địa phương để áp giá điện,… Việc bố trí công tơ điện căn hộ phải tuân thủ theo quy định tại Điều 10.10 TCVN 9206:2012
7 |  | Chưa thể hiện rõ trên bản vẽ giải pháp thiết kế lắp đặt aptomat chống giật để bảo vệ cho các lộ dây cáp điện cấp nguồn có sử dụng dụng cụ cầm tay và bình nóng lạnh theo quy định tại Điều 2.3.3.4 QCVN 12:2014/BXD
8 |  | Chưa thể hiện rõ trên bản vẽ giải pháp thiết kế lắp đặt chỉ dẫn chiếu sáng định hướng cho lái xe trên đường đi của ô-tô trong gara theo quy định tại Điều 2.2.1.23 QCVN 13:2018/BXD
9 |  | Thiết kế lắp đặt dây cáp điện trong gara ô-tô ngầm nhưng chưa thể hiện rõ trên bản vẽ là sử dụng loại có vỏ bọc không lan truyền lửa theo quy định tại Điều 2.3.1.2 QCVN 13:2018/BXD
10 |  | Thiết kế lắp đặt các hệ thống kỹ thuật chung (thang máng cáp, busway, cáp điện,...) đi qua khu vực gara ô-tô nhưng chưa thể hiện rõ trên bản vẽ được ngăn cách bằng các kết cấu xây dựng có giới hạn chịu lửa ≥EI45 theo quy định tại Điều 2.3.1.3 QCVN 13:2018/BXD
11 |  | Thiết kế chưa thể hiện rõ trên bản vẽ có giải pháp thiết kế ổ cắm cấp điện hạng 1 tại các lối vào từng tầng hầm để sử dụng cho các thiết bị PCCC (phải đảm bảo duy trì nguồn điện khi có cháy và sử dụng cáp chống cháy) theo quy định tại Điều 2.3.4.6 QCVN 13:2018/BXD
12 |  | Phòng tủ điện các tầng chưa thể hiện rõ trên bản vẽ được thiết kế thông gió, cánh cửa mở ra ngoài và có khóa theo quy định tại Điều 6.8 và Điều 6.9 TCVN 9206:2012, và Điều 2.1.12.10 QCVN 12:2014/BXD
13 |  | Phòng máy biến áp, tủ trung thế, tủ hạ thế, máy phát điện có trang bị hệ thống chữa cháy tự động bằng khí nhưng các phòng này chưa thể hiện rõ trên bản vẽ đảm bảo là không gian kín trước khi xả khí theo quy định của TCVN 2622:1995
14 |  | Buồng máy biến áp chưa thể hiện rõ trên bản vẽ được ngăn cách bằng tường ngăn cháy có giới hạn chịu lửa không thấp hơn REI120 và sàn ngăn cháy có giới hạn chịu lửa không thấp hơn REI90 theo quy định tại Điều 2.8.2 QCVN 04:2021/BXD
15 |  | Phòng máy phát điện và gian dự trữ nhiên liệu chưa thể hiện rõ trên bản vẽ được ngăn cách bằng tường ngăn cháy có giới hạn chịu lửa không thấp hơn REI120 và sàn ngăn cháy có giới hạn chịu lửa không thấp hơn REI90; gian dự trữ nhiên liệu cho 03 giờ làm việc được ngăn cách với gian máy phát điện bằng tường ngăn cháy loại 1 và cửa ngăn cháy tự động đóng loại 1, bồn dự trữ liên liệu cho hoạt động lớn hơn 03 giờ phải đặt bên ngoài nhà; có thiết bị thu và chứa dầu tràn do sự cố;... theo quy định tại Điều 2.8.5 QCVN 04:2021/BXD
16 |  | Chưa thể hiện rõ trên bản vẽ giải pháp thiết kế hệ thống bảo vệ chống sét trực tiếp cho công trình; có lưới đẳng áp để bảo vệ phần chiều cao phía trên 60m của tòa nhà; số lượng cáp thoát sét đảm bảo tối thiểu 02 cáp; vị trí lắp đặt cáp thoát sét đảm bảo cách ly về nhiệt với nhà khi có khả năng phát ra nhiệt và cháy nổ tại nơi thu và dẫn sét; vị trí lắp đặt hộp đo điện trở tiếp cận được từ trên mặt đất theo quy định tại Điều 2.8 QCVN 12:2014/BXD
17 |  | Chưa thể hiện rõ trên bản vẽ giải pháp thiết kế lắp đặt đèn báo không theo quy định tại Nghị định số 32/2016/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 101/2025/NĐ-CP ngày 09/5/2025
18 |  | Thiết kế chưa thể hiện rõ trên bản vẽ có biện pháp chống hư hại về cơ khi cáp, thanh dẫn và dây dẫn đi qua điểm co giãn, xuyên qua tường ngăn (khả năng dịch chuyển tương đối khi đi qua khe co giãn tòa nhà, tránh tác động cơ lên hệ thống kỹ thuật khi có sự dịch chuyển) theo quy định tại Điều 2.1.3.9 QCVN 12:2014/BXD
19 |  | Chưa thể hiện rõ trên bản vẽ giải pháp thiết kế lắp đặt tủ phân phối điện tầng và tủ/bảng điện căn hộ có cấu tạo kết cấu đảm bảo loại trừ được khả năng lan cháy ra ngoài phạm vi tủ theo quy định tại mục A.2.28.4 Phụ lục A QCVN 06:2022/BXD
20 |  | Chưa thể hiện rõ trên bản vẽ giải pháp thiết kế hệ thống chiếu sáng giếng thang máy theo quy định tại Điều 2.1.1.5 QCVN 02:2019/BLĐTBXH
21 |  | Trong hố thang máy và trong buồng máy chưa thể hiện rõ trên bản vẽ có thiết kế các ổ cắm và thiết bị để điều khiển đèn chiếu sáng theo quy định tại Điều 2.1.1.6 và Điều 2.1.1.7 QCVN 02:2019/BLĐTBXH
22 |  | Chưa thể hiện rõ trên bản vẽ giải pháp thiết kế nối đất an toàn điện cho vỏ các thiết bị điện (bơm sinh hoạt, bơm tăng áp, dàn nóng điều hòa, quạt thông gió, quạt tăng áp, quạt hút khói,...), thang máng cáp điện, ống luồn dây dẫn hoặc vỏ kim loại bảo vệ cáp điện,... trong tất cả các phòng kỹ thuật điện tầng và phòng hạ thế tổng theo quy định tại Điều 11.1 TCVN 9206:2012 và Điều 4.20 TCVN 9207:2012
23 |  | Thiết kế chưa thể hiện rõ trên bản vẽ có thiết kế lắp đặt đèn ghi chữ “trạm bơm chữa cháy” và kết nối với đèn chiếu sáng sự cố ở lối vào trạm bơm chữa cháy theo quy định tại Điều 5.8.9 TCVN 7336:2021